**FUNKTIONSBESKRIVNING**

Huset ventileras med ett värmeåtervinningsaggregat med motströmsvärmeväxlare, placerat i fläktrum plan 8.

Aggregatet är tryckstyrt, har konstant tilluftsreglering samt utetemperaturkompenserad tilluftsstyrning.

Brandfunktion: Brandskyddet är av typen fläktar i drift vilket innebär att vid detekterad brand stängs frånluftsspjället och ett by-passpjäll som leder frånluften förbi filter och värmeväxlare, öppnar. Både till- och frånluftsfläkten är i drift. I samlingslådorna på vinden sitter ett backströmningsskydd på varje tilluftskanal till lägenheterna.

Undercentralen ventileras med en separat, termostatstyrd fläkt.

Elservis-rummet och trapphuset har självdragsventilation.

P.g.a. luftströmmarna vid tilluftsdonen kan damm och smuts från lägenheten fastna i taket vid donen. Detta kan lätt tas bort med borsten på damsugaren.